{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Теплопроизводительность","Prated,h","","","кВт","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Охлаждение помещений","Условие A (35°C - 27/19)Pdc","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","Pdc","кВт","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)Pdc","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Условие С (25°C - 27/19)Pdc","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","Pdc","кВт","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Условие D (20°C - 27/19)Pdc","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","кВт","","","","22.4","28","33.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","кВт","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","кВт","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","кВт","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","кВт","","","","22.4","28","33.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","кВт","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","кВт","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","кВт","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Отопление (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Отопление (Среднеклимат.)","Условие E (-10°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","8","10.6","12.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","8","10.6","12.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Ном.","","","","100","125","140"]
["","Макс.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Ширина","мм","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Глубина","мм","460","460","460","320","460","460"]
["Масса","Блок","","","кг","102","102","102","134","163","163"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","45","45","45","35","35","35"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Мин.","°C сух.т.","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","52","52","52"]
["","Hагрев","","Мин.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Заправка","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Заправка","","","кг","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Газ","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Подсоединения труб","перепад уровня","НБ - ВБ","Наружный блок в наивысшем положении","м","50","50","50"]
["","","","Внутренний блок в наивысшем положении","м","40","40","40"]
["Стандартные аксессуары","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Электропитание","Наименование","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Напряжение","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(5) - Согласно ENER Lot 21","(5) - Согласно ENER Lot 21","(5) - Согласно ENER Lot 21","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","","(11) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(11) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(11) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["Стандартные аксессуары","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Примечания","","","","","","","","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","","","","(14) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(14) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(14) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: мощность короткого замыкания","(16) - Ssc: мощность короткого замыкания","(16) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","","","","(17) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(17) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(17) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]