{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW / SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW / SERHQ020BAW1","SEHVX32BAW / SERHQ032BAW1","SEHVX40BAW / SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SEHVX64BAW / SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1"]
["Заправка хладагента","На контур","","кг","7.60","9.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","20.0","15.9","20.0"]
["Компрессор","Тип","","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор"]
["","Количество_","","","2","3","4","6"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["EER","","","","2.84","2.50","2.80","2.48"]
["ESEER","","","","4.70","4.10","4.40","4.05"]
["Хладагент","ПГП","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Контуры","Количество","","1","1","2","2"]
["","Управление","","","Электронный расширительный клапан","Электронный расширительный клапан","Электронный расширительный клапан","Электронный расширительный клапан"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","21.2 (1)","31.8 (1)","42.3 (1)","63.3 (1)"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","л","3","5","6","9"]
["","Тип","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["","Расход воды","Мин.","л/мин","23","36","46","72"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","7.47 (1)","12.7 (1)","15.1 (1)","25.5 (1)"]
["","Hагрев","Ном.","кВт","6.76 (2)","10.6 (2)","13.7 (2)","21.4 (2)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","78","80","81","83"]
["COP","","","","3.07","2.93","3.03","2.93"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","%","25","25","25","25"]
["","Способ","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением","С инверторным управлением"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","Макс.","Па","78","78","78","78"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","20.8 (2)","31.2 (2)","41.7 (2)","62.7 (2)"]
["Водяной контур","Сливной клапан / клапан наполнения системы","","","Да","Да","Да","Да"]
["","Клапан продувки воздухом","","","Да","Да","Да","Да"]
["","Запорный вентиль","","","Да","Да","Да","Да"]
["","Предохранительный клапан","","бар","3","3","3","3"]
["Power supply","Фаза","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50"]
["","Наименование","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Напряжение","","В","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C"]
["","","","","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)"]
["","","","","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон."]
["","","","","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)"]
["","","","","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды."]
["","","","","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак"]